Результаты исследования питьевой воды город Мурманск (2016 год)

За качеством питьевой воды ведутся регулярные наблюдения Центральной производственной лабораторией ГОУП «Мурманскводоканал» и Производственной лабораторией МУП «Североморскводоканал». Лабораториями производится анализ качества воды по всем органолептическим и микробиологическим показателям, а так же химическим свойствам, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01.

Информация о результатах исследований питьевой воды в точках перед поступлением в распределительную сеть г. Мурманска за 2016 год приведена в таблице.

Информация

о мероприятиях по приведению качества питьевой воды

установленным требованиям

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 включены в техническое задание на разработку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2015-2023 годы, утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 02.09.2014 № 2851.

Инвестиционная программа ГОУП «Мурманскводоканал» разработана и согласована администрацией города Мурманска.

|  |  | Результаты химико-бактериологического исследования питьевой воды в точках перед поступлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в распределительную сеть г. Мурманска за 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей |  | Ед. измер. | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в/з оз. Большое | в/з р.Б. Лавна | в/з оз. Первое |  | в/з р. Кола |  | в/з Нижнетул. вод. |  | в/з оз. Большое Грязненское |  |
| 1 | Остаточный свободный хлор |  | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |  | 0,45 |  | 0,43 |  | -*** |  |
| 2 | Цветность |  | градусы | 20 (38,3*, 35**) | 22 ± 4 | 33±7 | 45±9 |  | 12 |  | 16 |  | 24 |  |
| 3 | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0,5 | 0,56 | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  |
| 4 | Запах при 20 град. С |  | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 5 | Запах при 60 град. С |  | баллы | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Вкус и привкус при 20 град. С |  | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Жесткость общая |  | град.Ж | 7,0 | 0,5 | 0,49 | 0,34 |  | 0,33 |  | 0,25 |  | 0,4 |  |
| 8 | Хлориды |  | мг/дм3 | 350 | 9,46 | 9,46 | 6,90 |  | 6,11 |  | 3,47 |  | 7,1 |  |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | мг/дм3 | 1000 | 40,8 | 46,0 | 38,75 |  | 57 |  | 41,2 |  | 43 |  |
| 10 | Марганец (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,1 | 0,013 | 0,01 | 0,019 |  | 0,006 |  | 0,0135 |  | 0,015 |  |
| 11 | Алюминий |  | мг/дм3 | 0,5 | 0,09 | 0,07 | 0,10 |  | 0,14 |  | 0,086 |  | <0,04 |  |
| 12 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | мг/дм3 | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 |  | <0,015 |  | <0,025 |  |
| 13 | Железо (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,3 | 0,05 | 0,33±0,08 | 0,19 |  | <0,05 |  | <0,05 |  | 0,36 |  |
| 14 | Фториды |  | мг/дм3 | 1,2 | 0,08 | 0,26 | 0,15 |  | <0,08 |  | 0,081 |  | -*** |  |
| 15 | Сульфаты |  | мг/дм3 | 500 | 10,5 | 8,56 | 10,83 |  | 12,7 |  | 10,2 |  | 7,9 |  |
| 16 | Молибден |  | мг/дм3 | 0,07 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | -*** |  |
| 17 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | мг/дм3 | 1,5 | 0,12 | 0,19 | 0,24 |  | 0,07 |  | <0,1 |  | 0,34 |  |
| 18 | Нитраты (по NO3-) |  | мг/дм3 | 45 | 0,230 | 0,48 | 0,21 |  | 0,33 |  | 0,283 |  | 0,26 |  |
| 19 | Нитриты |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  | <0,003 |  | <0,003 |  | 0,007 |  |
| 20 | Медь (суммарно) |  | мг/дм3 | 1,0 | 0,0115 | 0,01 | 0,0121 |  | 0,0042 |  | 0,008 |  | 0,0034 |  |
| 21 | Мышьяк |  | мг/дм3 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | -*** |  |
| 22 | Хром |  | мг/дм3 | 0,05 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025 |  | <0,025 |  | -*** |  |
| 23 | Фенолы |  | мг/дм3 | 0,25 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  | <0,0005 |  | <0,0005 |  | -*** |  |
| 24 | Нефтепродукты (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,1 | 0,006 | <0,005 | 0,007 |  | <0,005 |  | <0,005 |  | 0,013 |  |
| 25 | Хлороформ |  | мг/дм3 | 0,2 | 0,063 | 0,1 | 0,065 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,035 |  |
| 26 | Бериллий |  | мг/дм3 | 0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |  | <0,0001 |  | <0,0001 |  | -*** |  |
| 27 | Селен |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |  | <0,0002 |  | <0,0002 |  | -*** |  |
| 28 | Цинк |  | мг/дм3 | 5,0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 |  | -*** |  |
| 29 | Никель |  | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | -*** |  |
| 30 | ОКБ |  | число/100мл | отс | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 31 | ТКБ |  | число/100мл | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 32 | ОМЧ |  | число/1мл | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | отс. |  |
| 33 | Колифаги |  | число/100мл | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 34 | Споры сульфитред.клостридий |  | число/20мл | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 35 | Цисты лямблий |  | число/50дм3 | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| * - Допустимые показатели для р-на Дровяное (в/з оз. Первое), согласно «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ГОУП «Мурманскводоканал» на 2014-2021 годы», согласованного 22.10.2014 г. Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - Допустимые показатели для р-на Абрам-мыса (в/з р. Б. Лавна), согласно «Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ГОУП «Мурманскводоканал» на 2014-2021 годы», согласованного 22.10.2014 г. Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области *** - Показатели не включены в программу производственного контроля МУП «Североморскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |