Результаты исследования питьевой воды город Мурманск (2017 год)

За качеством питьевой воды ведутся регулярные наблюдения Центральной производственной лабораторией ГОУП «Мурманскводоканал» и Производственной лабораторией МУП «Североморскводоканал». Лабораториями производится анализ качества воды по всем органолептическим и микробиологическим показателям, а так же химическим свойствам, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01.

Информация о результатах исследований питьевой воды в точках перед поступлением в распределительную сеть г. Мурманска за 2018 год приведена в таблице.

Информация

о мероприятиях по приведению качества питьевой воды

установленным требованиям

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 включены в техническое задание на разработку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2015-2023 годы, утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 02.09.2014 № 2851.

Инвестиционная программа ГОУП «Мурманскводоканал» разработана и согласована администрацией города Мурманска.

|  |  | Результаты химико-бактериологического исследования питьевой воды в точках перед поступлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в распределительную сеть г. Мурманска за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей |  | Ед. измер. | Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в/з оз. Большое | в/з р.Б. Лавна | в/з оз. Первое |  | в/з р. Кола |  | в/з Нижнетул. вод. |  | в/з оз. Большое Грязненское |  |
| 1 | Остаточный свободный хлор |  | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,4 | 0,39 | 0,38 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | -* |  |
| 2 | Цветность |  | градусы | 20 (35) | 19,4 | 26 | 42 |  | 11,4 |  | 15,7 |  | 24 |  |
| 3 | Мутность |  | мг/дм3 | 1,5 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |  | <0,58 |  | <0,58 |  | <0,5 |  |
| 4 | Запах при 20 град. С |  | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 5 | Запах при 60 град. С |  | баллы | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6 | Вкус и привкус при 20 град. С |  | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Жесткость общая |  | град.Ж | 7,0 | 0,31 | 0,34 | 0,2 |  | 0,36 |  | 0,25 |  | 0,4 |  |
| 8 | Хлориды |  | мг/дм3 | 350 | 14,46 | 9,21 | 6,76 |  | 6,79 |  | 3,75 |  | 14,1 |  |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | мг/дм3 | 1000 | 41 | 51 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 46 |  |
| 10 | Марганец (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | 0,023 |  |
| 11 | Алюминий |  | мг/дм3 | 0,5 | <0,04 | <0,04 | 0,049 |  | 0,11 |  | 0,118 |  | <0,04 |  |
| 12 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | мг/дм3 | 0,5 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 |  | <0,015 |  | <0,025 |  |
| 13 | Железо (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,3 | 0,076 | 0,26 | 0,17 |  | <0,05 |  | <0,05 |  | 0,37 |  |
| 14 | Фториды |  | мг/дм3 | 1,2 | 0,112 | 0,217 | 0,19 |  | <0,08 |  | <0,08 |  | -* |  |
| 15 | Сульфаты |  | мг/дм3 | 500 | 4,5 | 6,4 | 3,0 |  | 9,5 |  | 13,3 |  | 5,0 |  |
| 16 | Молибден |  | мг/дм3 | 0,25 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | -* |  |
| 17 | Аммиак и ионы аммония суммарно |  | мг/дм3 | 2,6 | <0,1 | 0,117 | 0,130 |  | <0,1 |  | 0,129 |  | 0,49 |  |
| 18 | Нитраты (по NO3-) |  | мг/дм3 | 45 | <0,1 | 0,116 | <0,1 |  | 0,22 |  | 0,26 |  | <0,1 |  |
| 19 | Нитриты |  | мг/дм3 | 3,0 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  | <0,003 |  | <0,003 |  | <0,003 |  |
| 20 | Медь (суммарно) |  | мг/дм3 | 1,0 | 0,0072 | 0,01 | 0,0074 |  | 0,0021 |  | 0,0080 |  | 0,0044 |  |
| 21 | Мышьяк |  | мг/дм3 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | -* |  |
| 22 | Хром |  | мг/дм3 | 0,05 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025 |  | <0,025 |  | -* |  |
| 23 | Фенолы |  | мг/дм3 | 0,25 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |  | <0,0005 |  | <0,0005 |  | -* |  |
| 24 | Нефтепродукты (суммарно) |  | мг/дм3 | 0,1 | 0,014 | 0,0102 | 0,009 |  | <0,005 |  | <0,005 |  | 0,008 |  |
| 25 | Хлороформ |  | мг/дм3 | 0,2 | 0,071 | 0,110 | 0,073 |  | 0,104 |  | 0,084 |  | 0,036 |  |
| 26 | Бериллий |  | мг/дм3 | 0,0002 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |  | <0,0001 |  | <0,0001 |  | -* |  |
| 27 | Селен |  | мг/дм3 | 0,01 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |  | <0,0002 |  | <0,0002 |  | -* |  |
| 28 | Цинк |  | мг/дм3 | 5,0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 |  | <0,005 |  | -* |  |
| 29 | Никель |  | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 |  | <0,01 |  | -* |  |
| 30 | ОКБ |  | число/100мл | отс | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 31 | ТКБ |  | число/100мл | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 32 | ОМЧ min/max |  | число/1мл | 50 | отс. | отс. | отс. |  | 0/12 |  | 0/13 |  | отс. |  |
| 33 | Колифаги |  | число/100мл | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 34 | Споры сульфитред.клостридий |  | число/20мл | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| 35 | Цисты лямблий |  | число/50дм3 | отс. | отс. | отс. | отс. |  | отс. |  | отс. |  | отс. |  |
| * - Показатели не включены в программу производственного контроля МУП «Североморскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |