Результаты исследования питьевой воды город Мурманск (2025 год)

За качеством питьевой воды ведутся регулярные наблюдения Центральной производственной лабораторией ГОУП «Мурманскводоканал» и Производственной лабораторией МУП «Североморскводоканал». Лабораториями производится анализ качества воды по всем органолептическим и микробиологическим показателям, а так же химическим свойствам, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21.

Информация о результатах исследований питьевой воды в точках перед поступлением в распределительную сеть г. Мурманска за 2025 год приведена в таблице.

Информация

о мероприятиях по приведению качества питьевой воды

установленным требованиям

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21 включены в техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2021-2040 годы, утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 19.12.2024 № 4159.

Результаты химико-бактериологического исследования питьевой воды в точках перед поступлением

в распределительную сеть г. Мурманска за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Норматив по СанПиН 1.2.3685-21 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в/з оз. Большое | в/з р.Б. Лавна | в/з оз. Первое | в/з р. Кола | в/з Нижнетул. вод. | в/з оз. Большое Грязненское |
| 1 | Остаточный свободный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,41 | 0,43 | 0,5 |
| 2 | Цветность | градусы | 20 | 20 | 26,5 | 38 | 9,5 | 13,4 | 16 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,04 |
| 4 | Запах при 20/60 град. С | баллы | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 5 | Вкус и привкус при 20 град. С | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жесткость общая | Жº | 7 | 0,33 | 0,30 | 0,16 | 0,35 | 0,30 | 0,19 |
| 7 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 14,40 | 2,02 | 1,8 | 6,10 | 4,40 | 8,6 |
| 8 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 63 | 43 | 42 | 62 | 42 | 56 |
| 9 | Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 0,0159 | 0 | 0 | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| 10 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,120 | 0,092 | 0,064 |
| 11 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 12 | Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | <0,050 | 0,069 | 0,163 |
| 13 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | * |
| 14 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 7,6 | 2,1 | <2,0 | 8,4 | 7,1 | 3,4 |
| 15 | Молибден | мг/дм3 | 0,07 | <0,001 | <0,007 | <0,007 | <0,001 | <0,001 | * |
| 16 | Аммиак и ионы аммония суммарно | мг/дм3 | 1,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,279 |
| 17 | Нитраты (по NO3-) | мг/дм3 | 45 | <0,1 | <0,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,358 |
| 18 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,0038 |
| 19 | Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1 | 0,0013 | 0,001 | <0,0010 | 0,0011 | 0,00104 | 0,0042 |
| 20 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | * |
| 21 | Хром | мг/дм3 | 0,05 | <0,01 | <0,02 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | * |
| 22 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 0,0120 | 0,0081 | 0,009 | 0,0080 | 0,012 | <0,005 |
| 23 | Хлороформ | мг/дм3 | 0,2 | 0,051 | 0,045 | 0,045 | 0,038 | 0,047 | 0,0130 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0 | 0,0243 | * |
| 25 | Никель | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | * |
| 26 | ОКБ | число/100мл | отс | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 27 | ТКБ | число/100мл | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 28 | ОМЧ min/max | число/1мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Колифаги | число/100мл | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 30 | Споры сульфитред.клостридий | число/20мл | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 31 | Цисты лямблий | число/50дм3 | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| * - показатели не включены в программу производственного контроля МУП «Североморскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |