Результаты исследования питьевой воды город Мурманск (2024 год)

За качеством питьевой воды ведутся регулярные наблюдения Центральной производственной лабораторией ГОУП «Мурманскводоканал» и Производственной лабораторией МУП «Североморскводоканал». Лабораториями производится анализ качества воды по всем органолептическим и микробиологическим показателям, а так же химическим свойствам, на соответствие СанПиН 1.2.3685-21.

Информация о результатах исследований питьевой воды в точках перед поступлением в распределительную сеть г. Мурманска за 2024 год приведена в таблице.

Информация

о мероприятиях по приведению качества питьевой воды

установленным требованиям

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21 включены в техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГОУП «Мурманскводоканал» на период 2021-2040 годы, утвержденное постановлением администрации города Мурманска от 19.12.2024 № 4159.

Результаты химико-бактериологического исследования питьевой воды в точках перед поступлением

в распределительную сеть г. Мурманска за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Норматив по СанПиН 1.2.3685-21 | Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в/з оз. Большое | в/з р.Б. Лавна | в/з оз. Первое | в/з р. Кола | в/з Нижнетул. вод. | в/з оз. Большое Грязненское |
| 1 | Остаточный свободный хлор | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,42 | 0,33 | 0,5 |
| 2 | Цветность | градусы | 20 | 20 | 25 | 38 | 8 | 21 | 17,7 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,06 |
| 4 | Запах при 20 – 60 град. С | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 |
| 5 | Вкус и привкус при 20 град. С | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жесткость общая | Жº | 7 | 0,29 | 0,28 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 10,38 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 5,34 | 9,1 |
| 8 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 34,4 | 37 | 35 | 44 | 34 | 44 |
| 9 | Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,013 | <0,01 | <0,01 | 0,050 |
| 10 | Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 11 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | мг/дм3 | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| 12 | Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,072 | 0,06 | 0,27 |
| 13 | Фториды | мг/дм3 | 1,2 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | * |
| 14 | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 4,8 | 4,5 | <2,0 | 6,4 | <2,0 | 6,9 |
| 15 | Молибден | мг/дм3 | 0,07 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | * |
| 16 | Аммиак и ионы аммония суммарно | мг/дм3 | 1,5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,20 |
| 17 | Нитраты (по NO3-) | мг/дм3 | 45 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,20 |
| 18 | Нитриты | мг/дм3 | 3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,0037 |
| 19 | Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1 | 0,0019 | 0,0033 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,0089 |
| 20 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | * |
| 21 | Хром | мг/дм3 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | * |
| 22 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 0,0148 | 0,0068 | 0,0074 | 0,0073 | 0,0148 | 0,005 |
| 23 | Хлороформ | мг/дм3 | 0,2 | 0,055 | 0,0622 | 0,0597 | 0,037 | 0,0577 | 0,0105 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 5 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | * |
| 25 | Никель | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | * |
| 26 | ОКБ | число/100мл | отс | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 27 | ТКБ | число/100мл | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 28 | ОМЧ min/max | число/1мл | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Колифаги | число/100мл | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 30 | Споры сульфитред.клостридий | число/20мл | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 31 | Цисты лямблий | число/50дм3 | отс. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| * - показатели не включены в программу производственного контроля МУП «Североморскводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |